附表

龙川县用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第一季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的 检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙川县通衢镇政府 | 龙川县众诚水务有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月7日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 2 | 龙川县登云镇双桥村委会 | 登云镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月7日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 3 | 龙川县紫市镇紫市中学 | 紫市镇雅寄自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 4 | 龙川县铁场镇中心小学 | 铁场镇顺安自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 5 | 龙川县田心镇农民街 | 田心镇田心村自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 6 | 龙川县黄布镇镇中学 | 黄布镇润兴自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 7 | 龙川县鹤市镇金安中学 | 鹤市镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 8 | 龙川县丰稔镇政府 | 丰稔镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 9 | 龙川县岩镇政府 | 岩镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月13日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标均合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为10 MPN/100ml（标准限值为0 MPN/100ml） | 不直接饮用水龙头水，建议烧开后饮用。 |
| 10 | 龙川县新田镇新田中学 | 新田镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月13日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 11 | 龙川县细坳镇传生饭店 | 细坳镇刘海燕自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月13日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 12 | 龙川县贝岭镇镇中心小学 | 贝岭镇顺源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月13日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为肉眼可见物、总大肠菌群超标，其他所检指标均合格。 | 肉眼可见物检测值为少量黄色沉淀（标准限值为无/无量纲）、总大肠菌群不合格检测值为4 MPN/100ml（标准限值为0 MPN/100ml） | 建议处理合格后再饮用。 |
| 13 | 龙川县四都镇中心小学 | 四都镇新龙村饮水工程 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标均合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为4 MPN/100ml（标准限值为0 MPN/100ml） | 不直接饮用水龙头水，建议烧开后饮用。 |
| 14 | 龙川县廻龙小学A校区 | 廻龙镇罗南自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 15 | 龙川县黄石镇黄石卫生院 | 黄石镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 16 | 龙川县赤光镇政府 | 赤光镇恒源自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为汞超标，其他所检指标均合格。 | 汞不合格检测值为0.00148mg/L（标准限值为0.001mg/L） | 建议处理合格后再饮用。 |
| 17 | 龙川县上坪镇中心小学 | 上坪镇长城自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标均合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为12MPN/100ml（标准限值为0 MPN/100ml） | 不直接饮用水龙头水，建议烧开后饮用。 |
| 18 | 龙川县麻布岗中学 | 麻布岗镇香江自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 19 | 龙川县龙母中学 | 龙母镇高陂水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 20 | 龙川县黎咀镇中心小学 | 黎咀镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 21 | 龙川县第一中学高中部 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 22 | 龙川县龙腾华府（地下车库） | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 23 | 新城开发区二号区中和路华莱士汉堡店 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 24 | 新城开发区二号小区 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 25 | 泰华城D区 | 龙川县新城供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 26 | 龙川县车田镇中心小学旁五金店 | 车田镇净乐康自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月20日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 27 | 龙川县维嘉学校 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 28 | 龙川县第一中学初中部 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 29 | 眠牛形小餐馆 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 30 | 下泡水加油站 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 31 | 龙川县老隆镇东风西路 | 龙川县海源供水有限公司 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 32 | 义都镇卫生院 | 义都镇水南村自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为所检指标均合格。 | 无 | -- |
| 33 | 佗城镇中心小学 | 佗城镇自来水厂 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为肉眼可见物超标，其他所检指标均合格。 | 肉眼可见物检测值为少量黄色沉淀（标准限值为无/无量纲） | 建议处理合格后再饮用。 |
| 34 | 龙川县老隆镇涧洞村路口 | 老隆镇涧洞健康供水站 | 龙川县疾病预防控制中心 | 龙川县疾病预防控制中心 | 2023年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、菌落总数。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标均合格。 | 总大肠菌群不合格检测值为12MPN/100ml（标准限值为0 MPN/100ml） | 不直接饮用水龙头水，建议烧开后饮用。 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为合格。

龙川县疾病预防控制中心

2023年 5月9日